## Líneas
Detalle de líneas
Fecha generación: 07 de junio de 2026
INFORMACIÓN BÁSICA | [7 empty] | INFORMACIÓN TÉCNICA | [5 empty] | INFORMACIÓN POR TRAMOS | [11 empty] | UBICACIÓN
Nombre | Operador | Estado | Fecha de puesta en operación FPO | Tipo uso/conexión | Subestaciones relacionadas | Tipo de línea | ¿Hace parte de un acuerdo de conexión compartida? | Voltaje nominal [kV] | Voltaje máximo [kV] | Corriente nominal [A] | Límite de emergencia [A] | Límite térmico [A] | Longitud total [km] | Tipo de línea/tramo | Longitud [km] | Resistencia (R1) [Ω/km] | Reactancia (X1) [Ω/km] | Susceptancia (B1) [uS/km] | Resistencia (R0) [Ω/km] | Reactancia cero (X0) [Ω/km] | Susceptancia cero (B0) [uS/km] | ¿Comparte estructura con otros circuitos? | Circuitos con los que comparte estructura | Resistencia mutua (r0m) [Ω/km] | Reactancia mutua (x0m) [Ω/km] | Departamento | Municipio | Subárea
FLORIDA (CAUCA) - PRINCIPAL (POPAYAN) 1 115 kV | VATIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1975 | A un STR | PRINCIPAL (POPAYAN) - FLORIDA (CAUCA) | Aérea | Si | 115 | 123 | 200 | 220 | 340 | 12 | Aérea | 12 | 0,3697 | 0,5702 | 1,613 | 0,6593 | 1,6408 | 1,008 | No | - | - | - | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
GUAPI - OLAYA HERRERA 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 24/08/2019 | Uso STR | GUAPI - OLAYA HERRERA | Aérea | No | 115 | 115 | 476,28 | 575,1 | 587,5 | 62,05 | Aérea | 62,05 | 0,211 | 0,517 | 3,22 | 0,387 | 1,82 | 1,99 | No | - | - | - | CAUCA | GUAPÍ | SubArea Cauca-Narino
GUAPI - SAN BERNARDINO 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 24/08/2019 | Uso STR | SAN BERNARDINO - GUAPI | Aérea | No | 115 | 115 | 476,28 | 575,1 | 587,5 | 155,36 | Aérea | 155,36 | 0,211 | 0,517 | 3,2 | 0,387 | 1,82 | 1,99 | No | - | - | - | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
JAMUNDI - SANTANDER 1 115 kV | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | Operación | 30/06/2011 | Uso STR | SANTANDER - JAMUNDI | Aérea | No | 115 | 123 | 590 | 649 | 590 | 31,83 | Aérea | 31,83 | 0,1411 | 0,48 | 4,034 | 0,4246 | 1,369 | 2,488 | No | - | - | - | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SubArea Cauca-Narino
PANCE - SANTANDER 2 115 kV | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | Operación | 01/01/1973 | Uso STR | PANCE - SANTANDER | Aérea | No | 115 | 123 | 590 | 649 | 590 | 43,1 | Aérea | 43,1 | 0,142887 | 0,485648 | 3,596 | 0,428777 | 1,383247 | 1,828 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Cauca-Narino
PRINCIPAL (POPAYAN) - SAN BERNARDINO 1 115 kV | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | Operación | 01/01/1985 | Uso STR | PRINCIPAL (POPAYAN) - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 115 | 123 | 590 | 649 | 590 | 17 | Aérea | 17 | 0,1327 | 0,4184 | 1,709 | 0,3328 | 1,0779 | 1,022 | No | - | - | - | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
PRINCIPAL (POPAYAN) - SAN BERNARDINO 2 115 kV | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | Operación | 01/01/1985 | Uso STR | PRINCIPAL (POPAYAN) - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 115 | 123 | 590 | 649 | 590 | 17 | Aérea | 17 | 0,1309 | 0,4193 | 1,709 | 0,3278 | 1,0797 | 1,022 | No | - | - | - | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
SAN BERNARDINO - SANTANDER 1 115 kV | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | Operación | 01/01/1973 | Uso STR | SAN BERNARDINO - SANTANDER | Aérea | No | 115 | 115 | 590 | 600 | 590 | 62 | Aérea | 62 | 0,1423 | 0,4667 | 3,418 | 0,2734 | 1,03 | 2,044 | Si | SAN BERNARDINO - SANTANDER 2 115 kV | - | - | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
SAN BERNARDINO - SANTANDER 2 115 kV | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | Operación | 01/01/1989 | Uso STR | SAN BERNARDINO - SANTANDER | Aérea | No | 115 | 115 | 500 | 550 | 590 | 62 | Aérea | 62 | 0,1423 | 0,4636 | 3,418 | 0,2462 | 0,9393 | 2,044 | Si | SAN BERNARDINO - SANTANDER 1 115 kV | - | - | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO - PIMAMPIRO 1 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 25/07/2021 | Uso STN | JAMONDINO - JAMONDINO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.118 | 1.229,8 | 1.118 | 138,71 | Aérea | 138,71 | 0,049 | 0,4927 | 3,4008 | 0,2259 | 1,2596 | 2,2537 | Si | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
BUCHELY - JUNIN (NARIÑO) 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 01/03/2003 | Uso STR | JUNIN (NARIÑO) - BUCHELY | Aérea | No | 115 | 115 | 300 | 360 | 900 | 85 | Aérea | 85 | 0,0886 | 0,5073 | 3,5 | 0,436 | 1,282 | 2,523 | No | - | - | - | NARIÑO | BARBACOAS | SubArea Cauca-Narino
PANAMERICANA - TULCAN 1 138 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1995 | Uso STR | PANAMERICANA - TULCAN | Aérea | No | 138 | 145 | 644 | 837 | 644 | 15,49 | Aérea | 15,49 | 0,12 | 0,5058 | 3,2483 | 0,2404 | 1,2244 | 1,9506 | No | - | - | - | NARIÑO | IPIALES | SubArea Cauca-Narino
BETANIA - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | BETANIA - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.742 | 1.340 | 143,96 | Aérea | 143,96 | 0,033 | 0,4684 | 3,6191 | 0,3809 | 1,3354 | 2,1697 | Si | BETANIA - SAN BERNARDINO 2 230 kV | 0,3461 | 0,7342 | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Cauca-Narino
BETANIA - SAN BERNARDINO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | BETANIA - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.742 | 1.340 | 143,96 | Aérea | 143,96 | 0,033 | 0,4684 | 3,6191 | 0,3809 | 1,3354 | 2,1697 | Si | BETANIA - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 0,3461 | 0,7342 | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1998 | Uso STN | JAMONDINO - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.222 | 940 | 189,05 | Aérea | 189,05 | 0,0594 | 0,4789 | 3,4978 | 0,4199 | 1,3576 | 2,184 | Si | JAMONDINO - SAN BERNARDINO 2 230 kV | 0,3594 | 0,7456 | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO - SAN BERNARDINO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/08/1990 | Uso STN | JAMONDINO - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.222 | 940 | 189,05 | Aérea | 189,05 | 0,0594 | 0,4789 | 3,4978 | 0,4199 | 1,3576 | 2,184 | Si | JAMONDINO - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 0,3594 | 0,7456 | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1971 | Uso STN | JUANCHITO - PAEZ | Aérea | No | 230 | 245 | 1.003 | 1.304 | 1.003 | 35,19 | Aérea | 35,19 | 0,0551 | 0,4777 | 3,4888 | 0,322 | 1,1784 | 2,2004 | Si | PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV, ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV, ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | 0,2271 | 0,5151 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Cauca-Narino
PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/07/1986 | Uso STN | SAN BERNARDINO - PAEZ | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.304 | 1.003 | 117,97 | Aérea | 117,97 | 0,0565 | 0,4762 | 3,5075 | 0,3736 | 1,3003 | 2,1622 | Si | ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV, JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV | 0,2528 | 0,5897 | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO - PIMAMPIRO 2 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 25/07/2021 | Uso STN | JAMONDINO - PIMAMPIRO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.118 | 1.229,8 | 1.118 | 138,71 | Aérea | 138,71 | 0,049 | 0,4927 | 3,4008 | 0,2259 | 1,2596 | 2,2537 | Si | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
CABAÑA (CAUCA) - PROPAL 1 115 kV | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | CABAÑA (CAUCA) - CABAÑA (CAUCA) | Aérea | No | 115 | 123 | 200 | 200 | 458 | 0,74 | Aérea | 0,74 | 0,2379 | 0,5473 | 3,393 | 0,6413 | 1,3181 | 2,111 | No | - | - | - | CAUCA | GUACHENÉ | SubArea Cauca-Narino
JARDINERA - PANAMERICANA 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 19/11/2023 | Uso STR | JARDINERA - PANAMERICANA | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 480 | 480 | 30 | Aérea | 30 | 0,18 | 0,46 | 3,6 | 0,49 | 1,51 | 2,42 | No | - | - | - | NARIÑO | TÚQUERRES | SubArea Cauca-Narino
ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/01/2014 | Uso STN | SAN BERNARDINO - ALFEREZ (EEB) | Aérea | No | 230 | 245 | 1.003 | 1.303,9 | 1.003 | 101,03 | Aérea | 101,03 | 0,0469 | 0,469 | 3,5726 | 0,3786 | 1,3304 | 2,1836 | Si | JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV, PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV, ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | 0,2719 | 0,6057 | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
CABAÑA (CAUCA) - INCAUCA 1 115 KV | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 22/12/2023 | Generación | CABAÑA (CAUCA) - INCAUCA | Aérea | Si | 115 | 123 | 405,27 | 506,58 | 662 | 15,95 | Aérea | 15,95 | 0,119 | 0,4892 | 3,367 | 0,3942 | 1,4259 | 1,651 | No | - | - | - | CAUCA | GUACHENÉ | SubArea Cauca-Narino
JAMUNDI - PANCE 1 115 kV | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | Operación | 30/06/2011 | Uso STR | PANCE - JAMUNDI | Aérea | No | 115 | 123 | 590 | 649 | 590 | 11,27 | Aérea | 11,27 | 0,1436 | 0,7623 | 4,034 | 0,4204 | 1,3055 | 2,488 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Cauca-Narino
EL ZAQUE - SAN MARTIN 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 29/01/2019 | Uso STR | EL ZAQUE - SAN MARTIN | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 440 | 580 | 64 | Aérea | 64 | 0,1478 | 0,4902 | 3,466 | 0,3845 | 1,6099 | 2,382 | Si | PRINCIPAL (POPAYAN) - RIO MAYO 1 115 kV | 0,2454 | 1,0101 | CAUCA | BOLÍVAR | SubArea Cauca-Narino
CATAMBUCO - SAN MARTIN 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 29/01/2019 | Uso STR | CATAMBUCO - SAN MARTIN | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 440 | 580 | 48 | Aérea | 48 | 0,1407 | 0,483 | 3,466 | 0,4307 | 1,7459 | 2,382 | Si | PASTO - SAN MARTIN 1 115 kV, CATAMBUCO - PASTO 1 115 kV | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
PASTO - SAN MARTIN 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 29/01/2019 | Uso STR | PASTO - SAN MARTIN | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 440 | 580 | 41 | Aérea | 41 | 0,139 | 0,4813 | 3,4 | 0,3845 | 1,6099 | 2,382 | Si | CATAMBUCO - SAN MARTIN 1 115 kV | 0,2455 | 1,0102 | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
RIO MAYO - SAN MARTIN 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 29/01/2019 | Uso STR | RIO MAYO - SAN MARTIN | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 440 | 580 | 15 | Aérea | 15 | 0,139 | 0,4813 | 3,4 | 0,3845 | 1,6099 | 2,382 | Si | - | - | - | NARIÑO | SAN PABLO | SubArea Cauca-Narino
CATAMBUCO - PASTO 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1992 | Uso STR | CATAMBUCO - PASTO | Aérea | No | 115 | 115 | 560 | 560 | 580 | 12 | Aérea | 12 | 0,1505 | 0,4929 | 3,466 | 0,701 | 2,542 | 2,382 | Si | CATAMBUCO - SAN MARTIN 1 115 kV, PASTO - SAN MARTIN 1 115 kV | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO - PASTO 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1992 | Uso STR | JAMONDINO - PASTO | Aérea | No | 115 | 115 | 560 | 560 | 580 | 6 | Aérea | 6 | 0,1357 | 0,4121 | 2,8 | 0,493 | 1,506 | 2,42 | No | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
CABAÑA (CAUCA) - SANTANDER 1 115 kV | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | Operación | 01/01/1989 | Uso STR | SANTANDER - CABAÑA (CAUCA) | Aérea | No | 115 | 123 | 460 | 506 | 460 | 24,5 | Aérea | 24,5 | 0,2379 | 0,5473 | 3,39 | 0,6413 | 1,3181 | 2,12 | No | - | - | - | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SubArea Cauca-Narino
EL ZAQUE - PRINCIPAL (POPAYAN) 1 115 kV | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | Operación | 01/01/1969 | Uso STR | EL ZAQUE - PRINCIPAL (POPAYAN) | Aérea | No | 115 | 115 | 531 | 590 | 590 | 70 | Aérea | 70 | 0,1301 | 0,451529 | 3,418 | 0,2931 | 1,0906 | 2,044 | No | - | - | - | CAUCA | BOLÍVAR | SubArea Cauca-Narino
JARDINERA - JUNIN (NARIÑO) 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 31/10/2018 | Uso STR | JUNIN (NARIÑO) - JARDINERA | Aérea | No | 115 | 230 | 200 | 260 | 900 | 67 | Aérea | 67 | 0,0886 | 0,5073 | 3,5 | 0,436 | 1,282 | 2,523 | No | - | - | - | NARIÑO | BARBACOAS | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO - PANAMERICANA 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1992 | Uso STR | PANAMERICANA - JAMONDINO | Aérea | No | 115 | 115 | 560 | 560 | 580 | 57 | Aérea | 57 | 0,1759 | 0,4605 | 3,6 | 0,493 | 1,506 | 2,42 | No | - | - | - | NARIÑO | IPIALES | SubArea Cauca-Narino
BETANIA - TESALIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 17/12/2014 | Uso STN | BETANIA - TESALIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.381 | 1.795 | 35,74 | Aérea | 35,74 | 0,0679 | 0,3585 | 4,7452 | 0,4222 | 1,5497 | 2,7818 | Si | JAMONDINO - TESALIA 1 230 kV | - | - | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO - TESALIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 17/12/2014 | Uso STN | JAMONDINO - TESALIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.381 | 1.795 | 263,12 | Aérea | 263,12 | 0,0509 | 0,3646 | 4,7057 | 0,4254 | 1,5643 | 2,7729 | Si | BETANIA - TESALIA 1 230 kV | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO - MOCOA (JUNIN) 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 06/12/2007 | Uso STN | JAMONDINO - MOCOA (JUNIN) | Aérea | No | 230 | 230 | 690 | 903 | 690 | 75,16 | Aérea | 75,16 | 0,0876 | 0,5169 | 3,5 | 0,5387 | 1,4049 | 2,251 | No | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO - PIMAMPIRO 3 230 KV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 11/07/2021 | Uso STN | JAMONDINO - JAMONDINO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.118 | 1.229,8 | 1.118 | 132,03 | Aérea | 132,03 | 0,049 | 0,4931 | 3,4005 | 0,3055 | 1,4685 | 2,2351 | Si | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO - PIMAMPIRO 4 230 KV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 11/07/2021 | Uso STN | JAMONDINO - JAMONDINO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.118 | 1.229,8 | 1.118 | 132,03 | Aérea | 132,03 | 0,049 | 0,4931 | 3,4005 | 0,3055 | 1,4685 | 2,2351 | Si | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO - JARDINERA 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 31/10/2018 | Uso STR | JAMONDINO - JARDINERA | Aérea | No | 115 | 115 | 330 | 335 | 900 | 47 | Aérea | 47 | 0,0886 | 0,5073 | 3,5 | 0,436 | 1,282 | 2,523 | No | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
CATAMBUCO - JAMONDINO 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1992 | Uso STR | CATAMBUCO - JAMONDINO | Aérea | No | 115 | 115 | 560 | 560 | 580 | 26,5 | Aérea | 26,5 | 0,1626 | 0,4814 | 3,4 | 0,493 | 1,506 | 2,42 | Si | JAMONDINO - PANAMERICANA 1 115 kV | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
PRINCIPAL (POPAYAN) - RIO MAYO 1 115 kV | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | Operación | 01/01/1986 | A un STR | PRINCIPAL (POPAYAN) - RIO MAYO | Aérea | Si | 115 | 123 | 400 | 440 | 590 | 104 | Aérea | 104 | 0,15 | 0,5054 | 3,418 | 0,3893 | 1,4344 | 2,044 | Si | EL ZAQUE - SAN MARTIN 1 115 kV, EL ZAQUE - PRINCIPAL (POPAYAN) 1 115 kV | - | - | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino